## PFAS20-EINGABE
Eingabe der im Trinkwasser gemessenen Konzentrationen
Alle Konzentrationen in ng/l
Aus technischen Gründen bitte Werte unterhalb der Bestimmungsgrenze als "0" eintragen
Substanz | Tatsächliche Konzentration in der Analyse
PFBA | 0
PFPeA | 0
PFHxA | 0
PFHpA | 0
PFOA | 0
PFNA | 0
PFDA | 0
PFUnDA | 0
PFDoDA | 0
PFTrDA | 0
PFBS | 0
PFPeS | 0
PFHxS | 0
PFHpS | 0
PFOS | 0
PFNS | 0
PFDS | 0
PFUnDS | 0
PFDoDS | 0
PFTrDS | 0
Version 1, Stand: 09.01.2026

## PFAS20-AUSGABE (2026-2028)
Berechnung von möglichen Grenzwertüberschreitungen des Parameters PFAS-20
Diese Berechnung gilt nur bis einschließlich 11. Januar 2028
Alle Konzentrationen in ng/l
Als maximal im Trinkwasser zulässige Gesamtkonzentration wurde für den Parameter PFAS-20 ein trinkwasserhygienisch begründeter Maßnahmenhöchstwert (MHW) von 5.000 ng/l (0,005 mg/l) festgelegt
Substanz | Tatsächliche Konzentration in der Analyse | toxikolog. begr. Konz. [ng/l] | toxikolog. begr. Konz. [%] | MHW PFAS-20 bzw. maximale Konzentrationen als Zusatzkriterium zum vom GA festzulegenden MW [ng/l] | MHW PFAS-20 bzw. maximale Konzentrationen als Zusatzkriterium zum vom GA festzulegenden MW [%]
PFBA | 0 | 10000 | 0 | 5000 | 0
PFPeA | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
PFHxA | 0 | 6000 | 0 | 5000 | 0
PFHpA | 0 | 280 | 0 | 2800 | 0
PFOA | 0 | 20 | 0 | 100 | 0
PFNA | 0 | 20 | 0 | 100 | 0
PFDA | 0 | 35 | 0 | 350 | 0
PFUnDA | 0 | 28 | 0 | 280 | 0
PFDoDA | 0 | 28 | 0 | 280 | 0
PFTrDA | 0 | 1700 | 0 | 5000 | 0
PFBS | 0 | 6000 | 0 | 5000 | 0
PFPeS | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
PFHxS | 0 | 20 | 0 | 100 | 0
PFHpS | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
PFOS | 0 | 20 | 0 | 100 | 0
PFNS | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
PFDS | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
PFUnDS | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
PFDoDS | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
PFTrDS | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
Summe Einzelkonz. PFAS-20 | 0 | 100 | 0
MHW-PFAS-20 | 0 |  |  | 5000 | 0
Ergebnis:
Grenzwert eingehalten, KEINE Maßnahmen erforderlich, ggf. Fundaufklärung
Version 1, Stand: 09.01.2026

## PFAS4-20-AUSGABE (ab 2028)
Berechnung von möglichen Grenzwertüberschreitungen der Parameters PFAS-20 und PFAS-4
Diese Berechnung gilt ab dem 12. Januar 2028
Alle Konzentrationen in ng/l
Als maximal im Trinkwasser zulässige Gesamtkonzentration wurde für den Parameter PFAS-20 ein trinkwasserhygienisch begründeter Maßnahmenhöchstwert (MHW) von 5.000 ng/l (0,005 mg/l) festgelegt.
Für die Summe aus dem Parameter PFAS-4 und PFNS wurde eine maximale Konzentration als Zusatzkriterium zum vom GA festzulegenden MW von 40 ng/l (0,000 040 mg/l) festgelegt.
Substanz | Tatsächliche Konzentration in der Analyse | toxikolog. begr. Konz. [ng/l] | toxikolog. begr. Konz. [%] | MHW PFAS-4 bzw. maximale Konzentrationen als Zusatzkriterium zum vom GA festzulegenden MW PFAS-4 + PFNS [ng/l] | MHW PFAS-4 bzw. maximale Konzentrationen als Zusatzkriterium zum vom GA festzulegenden MW PFAS-4 + PFNS [%] | MHW PFAS-20 bzw. maximale Konzentrationen als Zusatzkriterium zum vom GA festzulegenden MW PFAS-20 [ng/l] | MHW PFAS-20 bzw. maximale Konzentrationen als Zusatzkriterium zum vom GA festzulegenden MW PFAS-20 [%]
PFBA | 0 | 10000 | 0 |  |  | 5000 | 0
PFPeA | 0 | 100 | 0 |  |  | 100 | 0
PFHxA | 0 | 6000 | 0 |  |  | 5000 | 0
PFHpA | 0 | 280 | 0 |  |  | 2800 | 0
PFOA | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 100 | 0
PFNA | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 100 | 0
PFDA | 0 | 35 | 0 |  |  | 350 | 0
PFUnDA | 0 | 28 | 0 |  |  | 280 | 0
PFDoDA | 0 | 28 | 0 |  |  | 280 | 0
PFTrDA | 0 | 1700 | 0 |  |  | 5000 | 0
PFBS | 0 | 6000 | 0 |  |  | 5000 | 0
PFPeS | 0 | 100 | 0 |  |  | 100 | 0
PFHxS | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 100 | 0
PFHpS | 0 | 100 | 0 |  |  | 100 | 0
PFOS | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 100 | 0
PFNS | 0 | 100 | 0 | 40 | 0 | 100 | 0
PFDS | 0 | 100 | 0 |  |  | 100 | 0
PFUnDS | 0 | 100 | 0 |  |  | 100 | 0
PFDoDS | 0 | 100 | 0 |  |  | 100 | 0
PFTrDS | 0 | 100 | 0 |  |  | 100 | 0
Summe Einzelkonz. PFAS-4 | 0 | 20 | 0
MHW-PFAS-4 + PFNS | 0 |  |  | 40 | MHW EINGEHALTEN
Summe Einzelkonz. PFAS-20 | 0 | 100 | 0
MHW-PFAS-20 | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0
Ergebnis:
Grenzwert PFAS-4 eingehalten
Grenzwert PFAS-20 eingehalten, evtl. Maßnahmen wegen Grenzwert PFAS-4 erforderlich, ggf. Fundaufklärung
Version 1, Stand: 09.01.2026